#### ГИДРАНТ

##### ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ

Гидрант пожарный подземный ( далее – гидрант) предназначен для отбора воды на пожарные нужды из подземной водопроводной сети с помощью колонки пожарной по ГОСТ 7499.

Гидрант предназначен для эксплуатации при следующих видах климатического исполнения:

| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | Температура окружающего воздуха | Относительная влажность воздуха при температуре |
| --- | --- | --- |
| У5 | от 268К (минус 5 ºС) до 308К (плюс 35 ºС) | 100% при 298К (плюс 25 ºС) |
| Т5 | от 274К (плюс 1 ºС) до 308К (плюс 35 ºС) | 100% при 308К (плюс 35 ºС) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление не более 1 МПа.

Внутренний диаметр корпуса 125 мм.

Ход клапана 24-30 мм.

Люфт шпинделя в опоре по оси не более 0,4 мм.

Число оборотов штанги до полного открывания клапана 12-15.

Гидравлическое сопротивление в гидранте высотой 1000 мм не более 1,2·103 с2·м-5. Изменение гидравлического сопротивления на каждые 250 мм высоты не более 0,05·103 с2·м-5.

Высота и масса гидранта:

| Наименование | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Гидрант 500 | 500 | 46,3 |
| Гидрант 750 | 750 | 50,4 |
| Гидрант 1000 | 1000 | 54,6 |
| Гидрант 1250 | 1250 | 58,7 |
| Гидрант 1500 | 1500 | 62,8 |
| Гидрант 1750 | 1750 | 67,0 |
| Гидрант 2000 | 2000 | 71,1 |
| Гидрант 2250 | 2250 | 75,2 |
| Гидрант 2500 | 2500 | 79,4 |
| Гидрант 2750 | 2750 | 83,5 |
| Гидрант 3000 | 3000 | 87,6 |
| Гидрант 3250 | 3250 | 91,8 |
| Гидрант 3500 | 3500 | 95,9 |

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Гидрант (см. рисунок 1) состоит из следующих основных составных частей: корпуса 4 с приваренным к нему ниппелем 2, на котором выполнена резьба для навинчивания колонки пожарной и закрытого крышкой 1; клапана 8 с кольцом уплотнительным 7; штанги 3 с квадратными хвостовиками для соединения с ключом колонки пожарной и с муфтой шпинделя 5.

Рабочее положение гидранта – вертикальное. Гидрант устанавливается в колодце на пожарную подставку по ГОСТ 5525, соединенную с водопроводной сетью.

Установка  гидранта на водопроводной сети и его обслуживание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ12.3.006 и ГОСТ 12.4.009.

Размещение гидранта в колодце водопроводной сети должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открывание крышки гидранта, а также полное навертывание колонки пожарной и удобство проведения ремонтных работ.

Открытие и закрытие  гидранта производят вручную с помощью ключа колонки пожарной.

Воду из гидранта отбирают только на пожарные нужды, а также при проведении технического обслуживания.

Техническое состояние гидранта проверяют два раза в год: весной и осенью.

Техническое обслуживание гидранта включает в себя проверку:

а) исправности люка и крышки водопроводного колодца, крышки

гидранта, резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта;

б) наличия воды в корпусе гидранта и в колодце (водопроводной сети);

в) герметичности клапана гидранта;

г) работы гидранта с установкой колонки пожарной и определения

пропускной способности (расхода воды) гидранта;

д) легкости открытия и закрытия клапана.

Капитальный ремонт гидранта с восстановлением полного ресурса рекомендуется производить раз в 10 лет.

Капитальный ремонт включает следующие работы:

- замена деталей, изготовленных из резины специального состава;

- ревизия винтовой пары – шпиндель-клапан и других деталей с заменой изношенных;

- чистка сливного отверстия;

- восстановление антикоррозионных покрытий;

- проведение гидравлических испытаний.

Рисунок 1. Общий вид гидранта

1- Крышка; 2- Ниппель; 3- Штанга;

4- Корпус; 5- Шпиндель; 6- Патрубок;

7- Кольцо уплотнительное; 8- Клапан