Автомат контроля герметичности

запорной арматуры ДЖД-1

Сокращения и условные обозначения:

| V1 | – первый по ходу газа клапан; |
| --- | --- |
| V2 | – второй по ходу газа клапан (или группа клапанов, в т.ч. Vs,V3, V4); |
| V3 | – электромагнитный клапан малого горения (при наличии); |
| V4 | – электромагнитный клапан запальника (при наличии); |
| Vs | – электромагнитный клапан свечи безопасности; |
| Pе | – присоединительное (мах) давление; |
| Д | – датчик-реле давления тестируемого объема. |

Автомат контроля герметичности запорной арматуры ДЖД-1 (далее – АКГ)  предназначен для проверки герметичности запорной арматуры газовых котлов, оборудованных  автоматикой безопасности.  Он основан    на   промышленном   контроллере MITSUBISHI. На  герметичность проверяется основной отсечной  клапан и группа клапанов после основного отсечного клапана.

АКГ изготавливается в климатическом исполнении УХЛ  4.2 по ГОСТ 15150.

АКГ должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 (С и относительной влажности воздуха до 80 %.

Пример записи обозначения АКГ при заказе:

Автомат контроля герметичности запорной арматуры ДЖД-1 ТУ BY400011272.036-2008.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 |
| Отклонение питающего напряжения от номинального, при котором обеспечивается работа АКГ, В | +22 -33 |
| Частота переменного тока, Гц | 50±1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |

| Выходные параметры цепей управления исполнительными механизмами: тип выхода ток, А напряжение, В | реле 8 220 |
| --- | --- |
| Время тестирования, с | 52 ± 5 |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 280х105х430 |
| Масса, кг | 3 |
| Содержание драгоценных металлов, г: автомат контроля герметичности: серебро золото датчик-реле давления DG50B: серебро | 1,5 0,109 0,1046 |

АКГ обеспечивает автоматическое тестирование на герметичность следующих

элементов запорной арматуры:

- основного отсечного электромагнитного клапана  (V1);

- электромагнитного клапана основного горения  (V2);

- электромагнитного клапана малого горения (при наличии) (V3);

- электромагнитного клапана запальника (при наличии) (V4);

- электромагнитного клапана свечи безопасности (Vs);.

АКГ обеспечивает отключение подачи питающего напряжения на автоматику безопасности   горелочного устройства и исключение попадания питания на запорную арматуру.

Комплектность

| Обозначение | Наименование | Кол. | Заводской номер | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.209.07-00.00.000 | Автомат контроля герметичности запорной арматуры ДЖД-1, в том числе: | 1 |  |  |
|  | Комплект монтажных частей |  |  |  |
|  | Датчик-реле давления DG50B | 1 |  |  |
|  | 2.5 – 50 mbar, U=290 B, I=5(0,5) А |  |  |  |
| 07.103.98-01.03.005 | Штуцер | 1 |  |  |
| 07.209.07-00.00.000 РЭ | Автомат контроля герметичности запорной арматуры ДЖД-1 Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |
| Примечание - Клапан газовый ВФ 3/4Н-4 поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату |

Устройство и принцип работы

Устройство

АКГ выполнен в пластмассовом корпусе, внутри которого на DIN рейках располагаются: контроллер 1 (рисунок 1), реле – 3 шт. (поз. 2), блок зажимов 3, автоматический выключатель 4, блок питания 5.

На задней стенке корпуса предусмотрены отверстия для крепления АКГ к стене или другой вертикальной поверхности.

Контроллер 1,  оснащенный  программой  выполнения  алгоритма  контроля  герметичности,  позволяет   анализировать  изменение  испытательного  давления  в  расчетное  время,  которое  зависит  от  тестируемого  объема  и  величины  входного  давления.

Принцип работы

Схема подключения АКГ приведена на рисунке 2.

Схема подключения предусматривает подключение к АКГ основного отсечного клапана, нормально открытого клапана свечи, управляемых независимо от автоматики безопасности, световой и/или звуковой сигнализации и датчика давления газа.

Датчик давления газа устанавливается между проверяемыми клапанами и настраивается на половину рабочего давления Pe/2 (рисунок 3). При подключении АКГ к автоматике, не имеющей управления клапаном свечи, необходимо ввести перемычку между 4 и 6 контактами разъема Х3.

Если установлено, что клапаны герметичны, то сигнал “ОК”   включает магнитные реле и на  питание автоматики подается напряжение 220 В. На лицевой панели  загорится надпись “OK”. Если клапаны негерметичны, то АКГ открывает нормально закрытый клапан свечи, на передней панели выводится надпись о неисправности негерметичного клапана. Повтор теста осуществляется нажатием кнопки сброса аварии на передней панели автомата.

Рисунок 1 – Внешний вид АКГ

Рисунок 2 – Схема подключения АКГ

Рисунок 3 – Подключение датчика давления

# Text boxes

# N

# Вход штатного звонка

# Разъем Х1 не требует монтажа

Сеть

3

2

4

1

5

# Д

# Х1

# Заземление

# N

# А

# 2

# Нейтраль N

# 1

# 220 В, фаза А

# SP1

# V1

# V2

# Vs

# Нейтраль

# Управление клапаном Vs

# Управление клапаном осн горения

# Нейтраль

# Управление клапаном V1

# Нейтраль

# 220 В

# N

# Автоматика

# безопасности

# ВНИМАНИЕ: Питание к

# Автоматике безопасности котла или горелки

# производится только от автомата контроля

# герметичности

# К3.3

# К3.4

# К3.2

# К3.1

# Х3

# 19

# Выход звонка

# 18

# Вход звонка

# 17

# При аварии НР

# 16

# При аварии НР

# 15

# При аварии НЗ

# 14

# При аварии Н3

# 13

# Датчик давления

# 12

# Датчик давления

# 11

# На свечу безоп Vs

# 10

# Нейтраль N1

# 9

# На 2-0 по уходу кл V2

# 8

# Нейтраль N1

# 7

# На 1-0 по уходу кл V1

# 6

# Вход управления Vs

# 5

# Вход управления V2

# 4

# Вход управления V1

# 3

# Нейтраль N1

# 2

# Нейтраль N1

# Цепь

# Конт

# 1

# Питание, 220 В

# АКГ

# Ре/2

# Ре

# 430

# 280

# ВНИМАНИЕ! При подключении звонка использовать ту же фазу, от которой запитывается АКГ

# Vs

# V3 и/или V4

# V2

# V1