КОЛОНКА ВОДОРАЗБОРНАЯ

Колонка предназначена для разбора питьевой воды из подземной водопроводной сети с рабочим давлением от 0,1 до 0,6 МПа.

По климатическим условиям колонка соответствует исполнению «У» категории 1 по ГОСТ 15150-69 и предназначена для эксплуатации при температурах окружающего  воздуха от 228 до 313 К (от минус 45 до плюс 40 °С) и относительной влажности воздуха 80 %  при 293 К (20 °С).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление от 0,1 до 0,6 МПа (от 1 до 6 бар).

Расход воды при рабочем давлении 0,6 МПа (6 бар) не менее 16,8 дм3/мин.

Усилие, прикладываемое к рукоятке, не более 120 Н.

Габаритные размеры колонки не более:

- высота (с рукояткой) - 3100 мм;

- ширина (с рукояткой и стволом  водосливным) – 580 мм.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Общий вид колонки и ее составных частей приведен на рисунке 1.

В нерабочем положении клапан 7 узла эжекторного 12 прижат к прокладке 11 пружиной 8, опирающейся на пробку 10, и давлением сетевой воды. Включение колонки осуществляется нажатием на ручку 1, которая шарнирно закреплена на крышке 3. Тяга 4, преодолевая сопротивление пружины 8, открывает клапан 7. Через отверстия в корпусе узла эжекторного 12 сетевая вода поступает в трубу водоподъемную 13 и далее через водосливной ствол 14, выливается наружу. При выключении колонки вода, оставшаяся в трубе водоподъемной 13, через отверстия в эжекторном узле 12 сливается во внутреннюю полость колонки. При последующем включении колонки вода, находящаяся в ее внутренней полости выше уровня отверстий  эжекторного узла 12, поступает в водоподъемную трубу 13 и сливается наружу вместе с сетевой водой.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Монтаж колонки производится согласно проектно-сметной документации.

2. При установке колонки на новую трассу требуется тщательно промыть трубопровод.

3 Колонка устанавливается вертикально в специальном колодце водопроводной сети и  подсоединяется к ней через патрубок 3/4", приваренный в нижней части корпуса. Высота крышки колонки над уровнем земли 1±0,05 м.

4 При давлении в водопроводной сети менее 0,1 МПа (1 бар) и более 0,6 МПа (6 бар) эксплуатация колонки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

5 Не допускается нарост льда вокруг колонки в зимний период более 75 мм от уровня земли.

6 Для замены эжекторного  узла необходимо: отжать контргайку 15, снять муфту 16 и водосливной ствол 14; выкрутив болты 2,  снять крышку 3 и тягу 4, извлечь из корпуса колонки эжекторный узел 12 в сборе с дистанционной  5 и водоподъемной 13 трубами;  выкрутить трубы 5 и 13  из эжекторного узла 12, заменить узел 12. Сборка колонки производится в обратном порядке.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| № п/п | Наименование неисправностей | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь воды из-под крышки | 1 Поступление воды в корпус через прокладку 2 Засорение отверстий эжектора 3Повреждение сальника узла эжекторного 4 Повреждение корпуса эжекторного узла | 1 Затянуть болты на крышке 2 Отключив колонку от сети, извлечь узел эжекторный из корпуса и очистить отверстие эжектора 3 Заменить сальник 4 Заменить эжекторный узел |
| 2 | Течь воды из ствола водосливного при не нажатой ручке | 1 Повреждение прокладки или клапана узла эжекторного 2Попадание песка или других твердых частиц между клапаном и прокладкой | 1 Заменить поврежденные детали 2 Очистить узел эжекторный от песка или твердых частиц |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

а) колонка – 1 шт.

б) ствол водосливной 14 с контргайкой 15 – 1 шт.

в) ручка 1 в сборе с болтом 17, гайкой 18 и шайбой 19 (или осью, шайбой и

шплинтом) – 1 шт.

г) руководство по эксплуатации – 1 шт.

Для обслуживания колонки в процессе эксплуатации потребителю могут быть  поставлены за отдельную плату РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ № 1, №2, №3, состав которых приведен в Приложении 1.

1-Ручка

2-Болт М16

3-Крышка

4-Тяга

5-Труба дистанционная

6-Сальник

7-Клапан

8-Пружина

9-Патрубок 3/4"

10-Пробка

11-Прокладка

12-Узел эжекторный

13-Труба водоподъемная

14-Ствол водосливной

15-Контргайка 3/4"

16-Муфта 3/4"

17- Болт М10

18- Гайка М10

19- Шайба 10

Рисунок 1 – Общий вид колонки.

Приложение 1

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ №1 КОЛОНКИ

| 1. | КВ.00.004 | Эжектор | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | КВ.00.005 | Корпус клапана | 1 шт. |
| 3. | КВ.00.006 | Пробка | 1 шт. |
| 4. | КВ.00.007 | Пружина | 1 шт. |
| 5. | КВ.00.008 | Клапан | 1 шт. |
| 6. | КВ.00.009 | Прокладка | 1 шт. |
| 7. | КВ.00.010 | Прокладка | 1 шт. |
| 8. | КВ.00.011 | Заглушка | 1 шт. |

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ №2 КОЛОНКИ

| 1. | КВ.00.004 | Эжектор | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | КВ.00.005 | Корпус клапана | 1 шт. |
| 3. | КВ.00.006 | Пробка | 1 шт. |
| 4. | КВ.00.007 | Пружина | 1 шт. |
| 5. | КВ.00.008 | Клапан | 1 шт. |
| 6. | КВ.00.009 | Прокладка | 1 шт. |
| 7. | КВ.00.010 | Прокладка | 1 шт. |
| 8. | КВ.00.011 | Заглушка | 1 шт. |
| 9. | КВ.00.012 | Сальник | 1 шт. |
| 10. | КВ.00.013 | Толкатель | 1 шт. |
| 11. | КВ.00.020 | Наконечник | 1 шт. |
| 12. | КВ.00.022 | Шайба | 1 шт. |

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ №3 КОЛОНКИ

| 1. | КВ.00.003 | Труба водоподъемная | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | КВ.00.004 | Эжектор | 1 шт. |
| 3. | КВ.00.005 | Корпус клапана | 1 шт. |
| 4. | КВ.00.006 | Пробка | 1 шт. |
| 5. | КВ.00.007 | Пружина | 1 шт. |
| 6. | КВ.00.008 | Клапан | 1 шт. |
| 7. | КВ.00.009 | Прокладка | 1 шт. |
| 8. | КВ.00.010 | Прокладка | 1 шт. |
| 9. | КВ.00.011 | Заглушка | 1 шт. |
| 10. | КВ.00.012 | Сальник | 1 шт. |
| 11. | КВ.00.013 | Толкатель | 1 шт. |
| 12. | КВ.00.019 | Труба дистанционная | 1 шт. |
| 13. | КВ.00.020 | Наконечник | 1 шт. |
| 14. | КВ.00.022 | Шайба | 1 шт. |
| 15. | КВ.03.000Б | Тяга | 1 шт. |
| 16. | Проволока 2-1 ГОСТ 3282, l=50 мм | 1 шт. |