Котел водогрейный  КВт-Р-1,0-95

Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных   и   промышленных  зданий  с  давлением  воды  в   системе  не  выше  0,6  МПа (6 бар) и максимальной температурой нагрева воды на выходе из котла 95 (С.

Область применения – работающие на твердом топливе (древесные отходы, щепа) котельные жилых, общественных и промышленных зданий.

Топка котла предназначена для сжигания твердого топлива в слое.

Котел изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Котел предназначен для работы на принудительной тяге (под разрежением).

Котел должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 274 К (1 (С) до   313 К (40 (С)  и  относительной  влажности  воздуха  не  более  80 %  при  температуре 298 К  (25 (С).

Котел выполнен в блочном, герметичном исполнении трубной части и корпуса топки.

Конструкция котла обеспечивает надежное охлаждение и возможность равномерного прогрева его элементов при растопке и нормальном режиме работы.

Газовый тракт котла герметичен и выполнен в несколько ходов.

В котле предусмотрена возможность очистки межэкранных и конвективных поверхностей нагрева.

Котел оборудован топкой с механизированной  подачей топлива. Загрузка топлива на колосниковую решетку производится шнековой подачей.

Для интенсивного сжигания древесных отходов организована позонная подача воздуха под колосниковую решетку и зону горения топочной камеры котла через воздуховод от дутьевого вентилятора.

Дымосос создает разрежение в топке и газоходах, необходимое для качественного сжигания топлива и служит для отсасывания дымовых газов в дымовую трубу.

Зола из котла удаляется вручную.

Конструкция котла обеспечивает возможность проведения ремонта сварных соединений.

Общий вид котла с механизированной подачей топлива, размещенным оборудованием и рекомендуемым размещением площадок обслуживания приведен на рисунке 1.

Собственно котел  (рис. 2 и 3)  состоит  из  корпуса топки 1, плиты фронтальной 3,  каркаса 2 (рис. 2), трубной части, состоящей из экрана переднего  2, экрана топочного 5, экранов  боковых 6 и блока конвективного 7 (рис. 3),

Снаружи собственно котел обшит съемными панелями, внутрь которых уложен теплоизоляционный материал.

Трубная часть собственно котла имеет патрубки входа и выхода воды, дренажа, выпуска воздуха, отбора импульса разрежения в топке.

Для удобства обслуживания собственно котла предусмотрены две топочные дверцы 1 и 4 (рис.3), верхняя смонтирована на съемной плите фронтальной 3 (рис.2). Все топочные дверцы теплоизолированны жаростойким бетоном

Рекомендуется оборудовать котёл индивидуальной дымовой трубой.

Место для установки котла рекомендуется выполнять в виде усиленной площадки высотой 50 – 60 мм над уровнем пола котельной.

  - ВНИМАНИЕ! Котел требует обслуживания сбоку и сзади – снятие панелей обшивки сбоку, открытие дверец сзади, открытие лючков для чистки, чистка конвективных поверхностей. Ширина проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м.

  - Технические характеристики

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Основной вид топлива | Древесные отходы, щепа |
| Влажность дров, древесных отходов, щепы, % | < 40 | 50 | 60 | 70 |
| Теплота сгорания топлива, МДж/кг, (ккал/кг) | 10,2 (2440) | 8,2 (1950) | 6,0 (1440) | 3,9 (930) |
| Мощность, МВт (Гкал/ч) | 1,00 (0,86) | 0,81 (0,70) | 0,68 (0,59) | 0,586 (0,504) |
| Диапазон регулирования мощности по отношению к номинальной, % | от 50 до 100 |
| Расход топлива, кг/ч | 420 | 423 | 486 | 644 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
| Рабочее давление воды на входе в котел, МПа (бар), не более | 0,6 (6) |
| Температура воды на выходе из котла, (С | 95 |
| Температура воды на входе в котел, (С, не менее | 70 |
| Расход воды, м3/ч, не менее | 34,4 |
| Объем воды в котле, м3 | 0,65 |
| Температура уходящих дымовых газов, (С, не менее | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 167 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 294 |
| Разрежение в топке, Па | от 20 до 50 |
| Температура ограждающих поверхностей котла (при температуре окружающего воздуха не более 25 (С), (С, не более | 45 |
| 12 Нормы выбросов загрязняющих веществ в сухих уходящих газах при нормальных условиях (температура 0 (С и давление 101,3 кПа) и объемном содержании кислорода в отходящих газах 6% (коэффициент избытка воздуха (=1,4), мг/м3, не более: - твердых частиц - углерода оксида | 300 1000 |
| Ресурс котла до капитального ремонта, ч, не менее | 18000 |
| Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 |
| Габаритные размеры котла (без комплектующего оборудования), мм, не более длина ширина высота | 2840 2000 2695 |
| Масса котла (без комплектующего оборудования), кг, не более | 7000 |

  - Дополнительное оборудование, необходимое для монтажа котла1)

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Комплект составных частей: Установка подачи древесных отходов (щепы)*,***,***** Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2,8*,*** Пульт безопасности котла на твёрдом топливе*,*** Дымосос**, *** Комплект арматуры*: Краны муфтовые: Ду 15 мм Ду 25 мм Ду 32 мм Клапан предохранительный пружинный DN 50 17c28нж2, Рy 16 бар, Рн=0,66 бар ТУ BY 400068314.038-2011**** Задвижка Ду 80 мм, Ру 10 бар Кран трёхходовой Ду 15 мм Комплект контрольно– измерительного оборудования*: Манометр показывающий МП 160 – Р (0…1) МПа-2,5 Реле потока РПИ-80Н-IV Термометр жидкостной технический стеклянный ТЖСТ 100 (0-150) ºС Оправа защитная ОЗТ 100 | 1 1 1 1 9 4 1 2 2 1 1 1 2 2 |  |
| * Поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. ** Типоразмер дымососа определяет проектная организация в зависимости от проекта котельной *** ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» имеет возможность изготовления данного оборудования. **** Изготавливается ОАО «Гомельский завод «Коммунальник», разрешение Госпромнадзора № 06-165-2011 от 05.12.2011 г. ***** Допускается по согласованию с изготовителем котла применение других типов установок подачи древесных отходов с аналогичными техническими характеристиками. |